建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

（废水、废气防治设施）

中衡检测验字[2018]第76号

项目名称：   金属制品、通用设备制造项目

委托单位： 成都市美金迪不锈钢制品有限公司

四川中衡检测技术有限公司

2018年5月

承担单位：四川中衡检测技术有限公司

法          人：殷万国

技 术 负 责 人：胡宗智

项 目 负 责 人：张  翼

报  告  编  写：刘  钱

审          核：王文超

审          定：胡宗智

四川中衡检测技术有限公司

电话：0838-6185087

传真：0838-6185095

邮编：618000

地址：德阳市旌阳区金沙江东路207号2、8楼

### 表一

| 建设项目名称 | 金属制品、通用设备制造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 成都市美金迪不锈钢制品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | / |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 其他不锈钢金属制品、提升机 年产不锈钢门窗2000套、其他不锈钢金属制品2000套、提升机200台，维修不锈钢金属制品和设备200套 年产其他不锈钢金属制品2000套、提升机200台 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2016年12月 | 开工日期 | 2009年6月 |  |  |
| 投入生产时间 | 2010年10月 | 现场监测时间 | 2017年12月27日～28日 |  |  |
| 环评表 审批部门 | 郫县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 北京中企安信环境科技有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 北京中企安信环境科技有限公司 | 环保设施 施工单位 | 成都市美金迪不锈钢制品有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 1000万元 | 环保投资总概算 | 25.7万元 | 比例 | 2.57% |
| 实际总投资 | 1000万元 | 实际环保投资 | 18万元 | 比例 | 1.8 % |
| 验收监测依据 | - 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》国家环保总令第13号（2001年12月27号），中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（2017年7月16日）； - 中华人民共和国环境保护部，国环规环评（2017）4号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（2017年11月22日）； - 国家环境保护总局环函[2002]222号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》（2002年8月21日）； 4、四川省环境保护局川环发[2003]001号《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》及其附件（2003年1月7日）； 5、四川省环境保护局，川环发[2006]61号《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》（2006年6月 6日）； 6、成都市环境保护局，成环发[2018]8号，《关于贯彻落实<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的通知》，2018.1.3； 7、北京中企安信环境科技有限公司，《成都市美金迪不锈钢制品有限公司金属制品、通用设备制造项目环境影响报告表》，2016.12； 8、郫县环境保护局，郫环建 [2017]19号，《关于成都市美金迪不锈钢制品有限公司金属制品、通用设备制造项目环境影响报告表的批复》，2017.1.9； 9、验收监测委托书。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准、标号、级别 | 废气：无组织颗粒物、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2的无组织排放标准；有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2的有组织二级排放标准。 废水：执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准；氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准。 |  |  |  |  |
| 1、前言 1.1项目概况及验收任务由来 成都市美金迪不锈钢制品有限公司金属制品、通用设备制造项目，主要从事金属制品、通用设备的生产加工，公司位于郫县成都现代工业港南区祥园机电工业园,租赁成都祥园商贸有限公司一期厂房B的3间生产车间(1#厂房)和三期厂房的1间生产车间(2#厂房)进行金属制品、通用设备制造项目。项目总投资1000万元，其中环保投资18万元。 本项目于2016年12月，由北京中企安信环境科技有限公司编制完成该项目环境影响报告表；2017年1月9日，郫县环境保护局（郫环建 [2017]19号）下达了审查批复。 成都市美金迪不锈钢制品有限公司金属制品、通用设备制造项目于2010年10月建成并投入运营，建成后形成了年产其他不锈钢金属制品2000套、提升机200台的生产能力。项目目前主体设施和环保设施运行稳定，验收监测期间公司能进行生产负荷调度，运行负荷达设计能力75%以上，符合验收监测条件。 受成都市美金迪不锈钢制品有限公司委托，四川中衡检测技术有限公司于2017年9月对成都市美金迪不锈钢制品有限公司金属制品、通用设备制造项目进行了现场勘察，并查阅了相关技术资料，在此基础上编制了该工程竣工环境保护验收监测方案。在严格按照验收方案的前提下，四川中衡检测技术有限公司于2017年12月27日～28日开展了现场监测及检查，在综合各种资料数据的基础上编制完成了该工程竣工环境保护验收监测报告表。 本项目位于郫县成都现代工业港南片区西源大道2688号，经现场踏勘可知，本项目所在厂区南侧为西源大道，北侧为祥城科技、成都四友，东侧为盛世宝源，东侧为荣港路。项目地理位置图见附图1，外环境关系图见附图2。 本项目劳动定员62人，全年工作250天，每天8小时。本项目主要包括主体工程、公辅工程、办公生活设施、环保工程、仓储及其他，项目具体组成及主要环境问题见表1-1，主要设备见表1-2，主要原辅材料及能耗表见表1-3。项目水平衡见图1-1。 1.2验收监测范围： 本项目验收范围有：主体工程、公辅工程、办公生活设施、环保工程、仓储及其他等。详见表1-1。项目仅生产其他不锈钢金属制品（2000套/年）及提升机（200台/年），不再生产不锈钢门窗及不对外维修设备；后期若生产不锈钢门窗以及对外维修设备，需另行验收。 1.3验收监测内容： - 废气监测； - 废水监测； （3）公众意见调查； （4）环境管理检查。 备注：关于项目的噪声、固体废物污染防治设施的内容另作文本予以阐述。 |  |  |  |  |  |
| 表1-1 项目组成及主要环境问题 项目名称; 项目内容及规模; 产生的环境问题. 环评拟建; 实际建设. 主体工程; 1#厂房; 生产车间I; 1F,建筑面积1152m2，位于祥园机电园一期B厂房内中部，内含原材料堆放区，主要安装激光切割机2台、数控冲床1台、冲压机1台、数控折弯机3台、数控剪板机1台、金属带锯机1台、圆据机2台、铆钉机1台、吊车1台等设备，主要用于原材料切割下料; 与环评一致; 粉尘、 运输扬尘、 生产废水、噪声、 固废. 生产车间II; 1F,建筑面积1152m2，位于祥园机电园一期B厂房内中南部，内含物料堆放区、加工区、工作区等，主要安装剪板机1分(闲置)、摇臂钻床2台,普通车床1台、轻便龙门刨床1台、卧式镗床1台、卷圆机2台，立式升降台铣床l台、万能升降台铣床1台(闲置)、液压机1台、吊车1台,氩弧焊机3台、拼板焊机1台(闲置)、壳体机器人焊接系统1套(闲置)等设备，主要用于外来金属制品和设备的机械维修; 氩弧焊机3台已搬至2#厂房，其余与环评一致. 生产车间III; 1F，建筑面积131556m2,位于祥园机电园一期B厂房内南部,内含机加工区、现场办公区、配件区、检验室等,主要安装普通车床7台、立式升降台铣床1台、万能升降台铣床1台、捷甬达炮塔铣床1台、立式炮塔铣床1台、外圆磨床3台、平面磨床1台、牛头刨床1台、插床1台、数控车床4台、CNC铣削加工中心 、数控铣床1台、龙门加工中心1台、立式钻床1台、台式钻床3台、台式攻丝机4台、吊车1台等设备,主要用干产品的机械加工; 普通机床7台，其中3台停用；牛头刨床1台（闲置），外圆磨床3台（废弃），牛头刨床1台（废弃）；其余与环评一致. 2#厂房; 1F,建筑面积1152m2,位于祥园机电园三期厂房内北部,内含工作区、清洁区、成品堆放区、焊接室、杂物间、厕所、楼梯间等,主要安装焊接机16台、台式钻床两用机1台、台式钻床2台(其中1台闲置)、砂轮机1台筹设备，主要用于产品的焊接组装; 未设置焊接机16台，实际设置氩弧焊机3台，其余与环评一致. 公辅工程; 供水; 市政给水管网供水; 与环评一致; /. 供电; 依托于祥园机电园变压系统; 与环评一致; /. 排水; 雨污分流; 与环评一致; 低频噪声. 维修车间; 1F，建筑面积10m2，位于1#厂房外西侧，主要安装电火花数控线切割机4台，主要用于自用模具维修和零部件加工; 项目不涉及对外维修服务，目前已设加工车间1F，建筑面积10m2，位于1#厂房外西侧，主要安装电火花数控线切割机4台，主要用于自用模具、零部件加工; 低频噪声. 供气中心; 1间，面积8m2，位于1#厂房外西侧，设置空气压缩系统（空压机2台+压缩空气储罐2个+干燥机2个）2套、冷水机1台，主要存储氮气和氧气及供应压缩空气、氮气和氧气; 设置干燥机1个，其余与环评一致; /. 储气间; 1间，面积12m2，位于项目1#厂房外东北侧，存储氩气、乙炔; 与环评一致; 噪声. 发电机房; 2个，1个位于1#厂房外西侧；1个位于2#厂房外北侧; 未设置发电机; /. 空压机房; 1个，位于1#厂房生产车间III外南侧; 与环评一致; 噪声. 停车棚; 3处，1处位于1#厂房外西侧；另外2处位于2#厂房外北侧; 与环评一致; /. 配件室; 位于1#厂房车间III内东侧，主要存储各类产品配件; 与环评一致; /. 检验室; 位于1#厂房车间III内东侧，主要对产品部件的尺寸进行检验; 与环评一致; /. 冷却系统; 工业冷书机位于供气中心，为激光切割机冷却；激光水冷却机位于1#厂房生产车间1内，为光纤激光切割机冷却; 激光水冷却机位于1#厂房车间外西侧; /. 生活办公设施; 办公 室; 3F，面积469.61m2，位于项目1#厂房外东南侧，主要用于项目办公; 与环评一致; 生活废水、生活垃圾. 现场办公区; 位于项目1#厂房生产车间III内北侧，主要用于项目厂房现场办公; 与环评一致. 仓储及其他; 油品存储区; 1处，面积7m2，位于1#厂房外西侧; 与环评一致; 泄露. 原材料堆放区; 1处，面积400m2，位于项目1#厂房生产车间I内北部; 与环评一致; /. 成品堆放区; 1处，面积100m2，位于租赁厂房内西部; 与环评一致; /. 环保工程; 污水治理; 生活污水; 预处理池，3个，分别位于祥园机电园一期厂房C外南侧、二期厂房外东侧、一期厂房A外东侧，总容积200m3；生活污水排入预处理池处理; 与环评一致; /. 洗手废水; 隔油池，1个，容积1m3，位于项目办公楼西南角；洗手废水经隔油池处理后排入预处理池处理; 油水分离器，1个，容积0.4m3，位于项目洗手间洗手池下；洗手废水经油水分离器处理后排入预处理池处理; /. 废气治理; 切割烟尘; 激光切割烟尘通过风机引至车间外排气筒排放; 与环评一致; 切割烟尘. 焊接烟尘; 1#厂房生产车间II配置2台移动式焊接烟尘净化器，2#厂房设置1套中央焊接烟尘净化系统和1台备用的移动式焊接烟尘净化器，焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器或者中央焊接烟尘净化系统处理后排放; 由于现在焊接工作都在2#厂房工作，故在2#厂房配备3台移动式焊接烟尘净化器，焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理。同时设置了1套中央除尘净化系统，用于处理打磨粉尘; 焊接烟尘. 打磨粉尘; 打磨粉尘经移动式焊烟净化器或者中央焊接烟尘净化系统处理后排放; 打磨粉尘经过中央除尘净化系统处理后排放; 粉尘. 发电废气; 发电机安装消烟除尘装置，发电废气经消烟除尘后向空旷地带排放; 未设置发电机; /. 噪声治理; 合理布置、基础减振、厂房隔声；对发电机房加强隔声效果，对生产车间III南侧空压机和西侧备用发电机设置独立隔间，加强隔声、减振; 项目不设柴油发电机，项目已对空压机设置了独立隔间，加强了隔声减振; /. 固废治理; 一般固废暂存区; 3处，1处面积9m2，1处面积8m2，1处面积12m2，均位于项目1#厂房外西侧，一般固废分类存放; 与环评一致; 一般固废/. 危废暂存区; 1处，面积8m2，位于1#厂房西侧。废乳化油、废液压油、废润滑油、废空压机油、废油桶分类收集暂存于危废暂存区; 与环评一致; 危险固废. 垃圾桶; 厂区内设置垃圾桶，生活来及集中收集后交由环卫部门统一处理; 与环评一致; 生活垃圾. 项目变更情况： - 环评拟设置焊接机16台，其中3台位于1#厂房，13台位于2#厂房；实际设置氩弧焊机3台，位于2#厂房。 - 环评拟设置空气压缩系统，干燥机2台；实际设置空气压缩系统，干燥机1台。 - 环评拟设置2台柴油发电机；实际未设置柴油发电机。 - 环评拟将激光水冷却机设置在1#厂房内；实际激光水冷却机位于1#厂房车间外西侧。 - 环评拟设置隔油池1个，容积1m3；实际设置油水分离器1个，容积0.4m3。 - 环评拟在1#厂房生产车间II配置2台移动式焊接烟尘净化器，2#厂房设置1套中央焊接烟尘净化系统和1台备用的移动式焊接烟尘净化器，焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器或者中央焊接烟尘净化系统处理后排放；实际由于焊接作业仅在2#厂房进行，实际在2#厂房配备3台移动式焊接烟尘净化器，焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理。同时设置了1套中央除尘净化系统，用于处理打磨粉尘。 参照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变更清单的通知》（环办[2015]52号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号），本项目建设性质、规模、地点、生产工艺、环保措施基本与环评一致，其发生的局部变动不属于环评重大变动，不需要重新报批环境影响评价文件，纳入竣工环境保护验收管理。 表1-2 主要设备一览表 序号; 环评拟设置; 实际设置. 设备名称; 数量/台; 设备名称; 数量/台. 1; 光纤激光切割机; 1; 光纤激光切割机; 1. 数控激光切割机; 1; 数控激光切割机; 1. 2; 激光水冷却机; 1; 激光水冷却机; 1. 3; 数控车床; 1; 数控车床; 1. 4; 数控液压板料折弯机; 3; 数控液压板料折弯机; 3. 5; 数控剪板机; 1; 数控剪板机; 1. 6; 液压板料折弯机; 1; 液压板料折弯机; 1. 7; 开式双柱可倾式冲压机; 1; 开式双柱可倾式冲压机; 1. 8; 铆钉机; 1; 铆钉机; 1. 9; 金属带锯床; 1; 金属带锯床; 1. 10; 圆锯机; 2; 圆锯机; 2. 11; 5T吊车; 2; 5T吊车; 2. 12; 离心风机; 2; 离心风机; 2. 13; 普通车床; 8; 普通车床; 8. 14; 四柱液压机; 1; 四柱液压机; 1. 15; 卧式镗床; 1; 卧式镗床; 1. 16; 立式升降台铣床; 1; 立式升降台铣床; 废弃. 17; 万能升降台铣床; 1; 万能升降台铣床; 1. 18; 剪板机; 1; 剪板机; 废弃. 19; 卷园机; 2; 卷园机; 2. 20; 摇臂钻床; 2; 摇臂钻床; 2. 21; 氩弧焊机; 16; 氩弧焊机; 3. 22; 角磨机; 13; 角磨机; 13. 23; 拼板焊机; 1; 拼板焊机; 1. 24; 壳体机器人焊接系统; 1; 壳体机器人焊接系统（停用）; 1. 25; 10T吊车; 1; 10T吊车; 1. 26; 捷甬达炮塔铣床; 1; 捷甬达炮塔铣床; 1. 27; 立式炮塔铣床; 1; 立式炮塔铣床; 1. 28; 外圆磨床; 1; 外圆磨床; 1. 29; 万能外圆磨床; 1; 万能外圆磨床; 1. 30; 卧轴矩台平面磨床; 1; 卧轴矩台平面磨床; 1. 31; 牛头刨床; 1; 牛头刨床; 1. 32; 插床; 1; 插床; 废弃. 33; 台式攻丝机; 4; 台式攻丝机; 4. 34; 台式钻床; 5; 台式钻床; 5. 35; 立式钻床; 1; 立式钻床; 1. 36; 数控车床; 4; 数控车床; 4. 37; CNC铣削加工中心; 5; CNC铣削加工中心; 5. 38; 龙门加工中心; 2; 龙门加工中心; 2. 39; 单柱坐标磨床; 1; 单柱坐标磨床; 1. 40; 偏摆测量仪; 1; 偏摆测量仪; 1. 41; 三坐标测量仪; 1; 三坐标测量仪; 1. 42; 台式钻攻两用机; 1; 台式钻攻两用机; 1. 43; 落地磨砂机; 1; 落地磨砂机; 1. 44; 电火花数控线切割机床; 4; 电火花数控线切割机床; 4. 45; 工业冷水机; 1; 工业冷水机; 1. 46; 螺杆式空压机; 2; 螺杆式空压机; 2. 47; 压缩空气储罐; 2; 压缩空气储罐; 2. 48; 干燥机; 2; 干燥机; 2. 49; 空压机; 2; 空压机; 2. 50; 三相同步发电机; 2; 三相同步发电机; 未设. 51; 冷风机; 4; 冷风机; 未设. 表1-3 主要原辅材料及能耗情况表 项目; 原辅料名称; 环评预测年用量; 实际年用量; 来源. 不锈钢门窗; 钢板; 15t; 本次验收不涉及; /. 型材; 20t. 管材; 20t. 把手; 1000个. 铰链; 1000个. 膨胀螺钉; 40000个. 导轨; 500个. 导轨; 1000个. 线卡; 2000个. 防尘条; 7000m. 锁; 1000个. 装饰物; 5t. 其他不锈钢制品; 钢板; 10t; 10t; 外购. 型钢; 20t; 20t. 管材; 10t; 10t. 配件; 10t; 10t. 提升机; 钢板; 2t; 2t. 型钢; 2t; 2t. 管材; 2t; 2t. 电机; 200个; 200个. 主动轴; 200个; 200个. 减速机; 200个; 200个. 联轴器; 200个; 200个. 从动轴; 200个; 200个. 链板; 200套; 200套. 料斗; 200个; 200个. 轮子; 800个; 800个. 控制面板; 200个; 200个. 电线; 1000m; 1000m. 螺钉螺帽; 200kg; 200kg. 维修; 钢板; 2t; 2t. 型钢; 1t; 1t. 管材; 1t; 1t. 其他; 包装膜; 0.72t; 0.72t. 包装纸; 2.4t; 2.4t. 氩弧焊丝、条; 3.6t; 3.6t. 氩气; 800瓶; 800瓶. 氮气; 340瓶; 340瓶. 氧气; 30瓶; 30瓶. 乙炔; 30瓶; 30瓶. 液压油; 2桶; 2桶. 润滑油; 1桶; 1桶. 空压机油; 8桶; 8桶. 水溶性切削液; 6桶; 6桶. 能耗; 自来水; 830m3; 1000m3; 自来水公司. 电; 36000kw·h; 36000kw·h; 市政电网. 0#柴油; 40L; 不涉及. 图1-1本项目水平衡图 （m3/d） |

### 表二

2主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图） 2.1项目金属制品生产工艺流程： 1、下料：将不锈钢钢板根据产品类型使用激光切割机激光切割或剪板机剪板下料,型材、管材等原材料根据产品类型使用带锯床或圆锯机进行锯割下料,少量碳钢型材使用氧乙炔切割。不锈钢切割使用氮气作为喷吹气体使切割处液态金属排出,带锯机和圆锯机切割原料会使用乳化液。此环节产生的污染物有噪声、切割烟尘、废乳化液、边角料、金属屑、包装固废。 2、成型：根据产品要求，将下料的钢板、型材、管材使用折弯机、卷圆机、液压机、冲压模具等设备进行折弯、卷圆、冲压成型等加工。此环节产生的污染物有噪声。 3、机械加工：将下料后的钢板、型材、管材使用冲床、车床、铣床、磨床、刨床、镗床、钻床、攻丝机等设备进行切边、冲孔、车、铣、磨、刨、镗、钻、攻丝等机械加工。其中车、铣、磨、钻、攻丝等机加工均使用乳化液。此环节产生的污染物有噪声、废乳化液、边角料、金属屑、废油手套、废油棉纱。 4、打磨：对机械加工好的金属部件边缘使用角磨机打磨,以使其边缘表面平整。此环节产生的污染物有噪声、打磨粉尘。 5、焊接组装：将加工好的金属部件和配件交替使用氩弧焊接组合和人工组合两种方式,将金属部件和配件组装成金属制品,焊接使用氩弧焊。此环节产生的污染物有噪声、焊接烟尘。 7、清洁。对表面脏的产品使用湿抹布对其表面进行人工擦除清洁,对脏抹布进行清洗后重复使用。此环节产生的污染物有废抹布、清洁废水。 8、包装：将加工好的产品用包装膜或包装纸进行人工包装。 9、入库：产品入库暂存。 项目金属制品生产流程及产污示意图如下： 图2-1 项目金属制品工艺流程及产污环节图 2.2项目提升机生产工艺流程： - 机械下料:将不锈钢钢板根据产品类型使用激光切割机激光切割或剪板机剪板下料,型材、管材等原材料根据产品类型使用带锯床或圆锯机进行锯割下料}。不锈钢切割使用氮气作为喷吹气体使切割处液态金属排出,带锯机和圆锯机切割原料会使用乳化液。此环节产生的污染物有噪声、切割烟尘、废乳化液、边角料、金属屑、包装固废。 - 折弯:根据产品要求,将下料的钢板使用折弯机进行折弯。此环节产生的污染物有噪声。 - 机械加工:将下料后的钢板、型材、管材使用铣床进行铣削、钻削和镗孔加工。铣床加工均使用乳化液。此环节产生的污染物有噪声、废乳化液、金属屑、废油手套、废油棉纱。 - 打磨:对机械加工好的金属部件边缘使用角磨机打磨,以使其边缘表面平整。此环节产生的污染物有噪声、打磨粉尘。 - 焊接组装:将加工好的金属部件和配件交替使用氩弧焊接组合和人工组合两种方式，将金属部件和配件组装成提升机，焊接使用氩弧焊。此环节产生的污染物有噪声、焊接烟尘。 - 清洁:对表面脏的产品使用湿抹布对其表面进行手工擦除清洁，对脏抹布进行清洗后重复使用。此环节产生的污染物有废抹布、清洁废水。 - 包装:将加工好的产品用包装膜或包装纸进行手工包装。 - 入库:产品入库暂存。 - 项目提升机生产流程及产污示意图如下： 图2-2 项目提升机工艺流程及产污环节图

### 表三

3.主要污染物的产生、治理及排放 （废水、废气） 3.1废水的产生、治理及排放 项目产生的废水主要为生活废水、生产过程中的冷却废水以及拖地、洗手废水。 治理措施： ①项目生活废水排放量为1.76m3/d，进入园区研发楼A外的化粪池（容积125m3）处理后，排入园区市政污水管网，后经成都市合作污水处理厂处理，尾水排入清水河。 ②项目生产过程中的冷却废水循环使用，不外排。 ③项目拖地、洗手废水经设置的油水分离器（容积0.4m3）处理后排入化粪池处理，后排入市政污水管网，经成都市合作污水处理厂处理后排入清水河。 3.2废气的产生、治理及排放 项目运营期产生的大气污染物主要为切割烟尘、氧乙炔焊接烟尘、焊接烟尘、打磨粉尘。 治理措施： ①切割烟尘：项目光纤激光切割机和数控激光切割机（工作台下的四壁已封闭）产生的切割烟尘均由离心风机引至厂房外的15米排气筒排放； ②氧乙炔焊接烟尘：项目产生的氧乙炔焊接烟尘经车间通风，无组织排放； ③焊接烟尘：项目氩弧焊产生的焊接烟尘通过3台移动式焊烟净化器处理； ④打磨粉尘：项目产生的打磨粉尘利用设置的中央除尘净化系统处理后，由15米高的排气筒排放。 3.3处理设施 表3-1 环保设施（措施）一览表 项目; 环评拟设置治理措施; 环评拟投资 (万元); 实际治理措施; 实际投资 (万元). 废水; 拖地、洗手废水; 隔油池1个，容积1m3，预处理池3个，总容积200m3; 0.5; 油水分离器1个，容积0.4m3，预处理池3个，总容积200m3；本项目废水通过设置在园区研发楼A外的化粪池（125m3）处理后排入市政管网; 0.5. 生活污水; 依托祥园机电园; /; 与环评一致; /. 废气; 激光切割烟尘; 环评要求将光纤激光切割机配套的离心风机安装回光纤激光切割机内,并在烟尘出 口处连接排气管道至厂房外所建的15m高排气筒排放。环评要求将数控激光切割机配套离心风机移至车间内设备旁,并对数控激光切割机工作 台下空间的四壁封闭,烟尘通过侧壁烟尘出口经风机引至 厂房外新建的15m高排气筒排放; 2.0; 已将光纤激光切割机配套的离心风机安装回光纤激光切割机内,并已在烟尘出口处连接排气管道至厂房外所建的15m高排气筒排放。已将数控激光切割机配套离心风机移至车间内设备旁,并已对数控激光切割机工作 台下空间的四壁封闭,烟尘通过侧壁烟尘出口经风机引至厂房外15m高排气筒排放; 2. 氧乙炔切割烟尘; 无; /; 无组织排放; /. 焊接烟尘; 环评要求1#厂房生产车间设置2台移动式双臂焊烟净化器,将现有独立焊接室内的焊接设备移出到车间内,2#厂房统一设置1套中央焊接烟尘净化系统和1合移动式双臂焊烟净化器备用。焊接烟尘经净化处理后排放; 7.0; 由于现在焊接工作都在2#厂房进行，在2#厂房配备3台移动式焊接烟尘净化器，焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理。同时设置了1套中央除尘净化系统，用于处理打磨粉尘; 5. 打磨粉尘; 利用移动式焊烟净化器和中央焊接烟尘净化系统对打磨粉尘进行处理后排放; 利用中央除尘净化系统处理后排放; 2. 发电废气; 发电机安装消烟除尘装置，发电废气经消烟除尘装置处理后排放; 0.5; 未设置发电机; /. 风险防范措施; 项目室外设置地下式消火栓，生产车间内设置消防栓、灭火器等消防设施。消防设施定期检查，维护，电器线路定期检查、维修、保养; 3; 已设置地上消火栓和干粉灭火器；消防设施定期检查、维护，电器线路定期进行检查、维修、保养; 3. 设置油品存储区、危废暂存区、1#厂房生产车间III(除配件区、检验室)维修车间、其他设备处(车间Ⅰ的金属带锯机和圆锯机、车间Ⅱ的普通车床和和液压机、空压机、发电机)等进行重点防渗,防渗系数<10"cm/s,同时对油品存储区、危废暂存区设置围堰,空压机、液压机下方设置接油盘; /; 已设置油品存储区、危废暂存区；1#厂房生产车间III(除配件区、检验室)维修车间、其他设备处(车间Ⅰ的金属带锯机和圆锯机、车间Ⅱ的普通车床和和液压机)等进行了重点防渗；防渗地面铺设2mm厚环氧树脂。并在空压机、液压机等设备下方设置了接油盘；在油品存储区、危废暂存区设置了接油盘; /. 制定应急预案; /; 已制定了环境应急预案，并已备案（备案号：510124-2018-029-L）; 1. /; /; 合计; 15.5. 表3-2 污染源及处理设施对照表 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 环评拟建防治措施; 实际防治措施. 大 气 污 染 物; 营运期; 激光切割烟尘; 环评要求将光纤激光切割机配套的离心风机安装回光纤激光切割机内,并在烟尘出 口处连接排气管道至厂房外所建的15m高排气筒排放。环评要求将数控激光切割机配套离心风机移至车间内设备旁,并对数控激光切割机工作台下空间的四壁封闭,烟尘通过侧壁烟尘出口经风机引至厂房外新建的15m高排气筒排放; 已将光纤激光切割机配套的离心风机安装回光纤激光切割机内,并已在烟尘出口处连接排气管道至厂房外所建的15m高排气筒排放。已将数控激光切割机配套离心风机移至车间内设备旁,并已对数控激光切割机工作台下空间的四壁封闭,烟尘通过侧壁烟尘出口经风机引至厂房外15m高排气筒排放. 氧乙炔切割烟尘; 无组织排放; 通过车间机械通风无组织排放. 焊接烟尘; 环评要求1#厂房生产车间设置2台移动式双臂焊烟净化器,将现有独立焊接室内的焊接设备移出到车间内,2#厂房统一设置1套中央焊接烟尘净化系统和1合移动式双臂焊烟净化器备用。焊接烟尘经净化处理后排放; 由于现在焊接工作都在2#厂房工作，在2#厂房配备3台移动式焊接烟尘净化器，焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理。同时设置了1套中央除尘净化系统，用于处理打磨粉尘. 打磨粉尘; 利用移动式焊烟净化器和中央焊接烟尘净化系统对打磨粉尘进行处理后排放; 利用中央除尘净化系统处理后排放. 发电废气; 发电机安装消烟除尘装置，发电废气经消烟除尘装置处理后排放; 未设置发电机. 水 污 染 物; 营运期; 拖地、洗手废水; 拖地、洗手废水经隔油池处理后排入预处理池处理后排入市政污水管网; 拖地、洗手废水经隔油池处理后排入预处理池处理后排入市政污水管网. 清洁废水; 清洁废水、生活污水经预处理池处理后排入市政污水管网; 地面清洁方式为拖布清洁，拖地废水经油水分离器处理后与生活污水一同排入化粪池处理后排入市政污水管网. 生活污水.

### 表四

4、环评结论、建议及要求 4.1项目概况 成都市美金迪不锈钢制品有限公司成立于2009年9月,主要从事金属制品、通用设备的生产加工。公司位于郫县成都现代工业港南区祥园机电工业园,使用成都祥园商贸有限公司4771.56m2厂房进行金属制品、通用设备制造项目,从事金属制品、通用设备的生产,形成年产不锈钢门窗2000套、其他不锈钢金属制品2000套和提升机200台的生产能力。 4.2项目产业政策的符合性 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),本项目属于C331结构性金属制品制造、C3434连续搬运设备制造。根据2011年3月37日国家发展改革委令第9号文《产业结构调整指导目录(2011年本)》和2013年2月16日国家发展改革委令第21号文《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的的决定》修正》有关政策规定,本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类,视为允许类。因此,本项目的建设符合国家现行产业政策。 4.3项目规划、选址的符合性 本项目位于郫县成都现代工业港南片区,项目属于机械制造业,属于园区允许发展的产业。本项目建设与成都现代工业港规划相符。 本项目租赁成都祥园科技有限公司厂房进行,成都祥园科技有限公司己取得国有土地使用证(郫国用(2007)第165号),项目周边皆为规划的工业用地,与周边环境相容。因此本项目规划、选址合理。 4.4工程区域环境质量现状 （1）环境空气质量 本项目所在区域的环境空气质量可以满足《环境空气质量标准》GB3095-2012中的二级标准限值要求。 （2）地表水空气质量 受纳水体清水河的水质监测因子能达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类水域标准。 - 声环境质量 项日所在地声环境现状满足《声环境质量标准》GB3096-2008中3类区域标准总体而言,声环境噪声质量现状良好 4.5环境影响分析结论 （1）大气环境影响 项目激光切割烟尘经风机引至车间外的15m排气筒排放:氧乙炔切割烟尘无组织排放，由于产生量小，经通过车间的自然通风处理后，不会对周围大气环境造成明显影响；1#厂房生产车间Ⅱ的焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后无组织排放，2#厂房的焊接烟尘经中央焊接烟尘净化系统处理后通过15m高排气筒排放；打磨粉尘利用焊接工序设置的移动式焊烟净化器和中央焊接烟尘净化系统进行处理后排放；发电废气经消烟除尘装置处理后排放。经过上述措施处理后,再经大气扩散稀释,项目废气对周围不境影响较小。 （2）水环境影响 项目拖地、洗手废水经隔油池处理后汇同生活污水、清洁废水经预处理池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准要求排入市政管网,进入成都市合作污水处理厂处理,经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB189182002)一级A标准后排入清水河,对清水河水环境影响较小。 （3）声环境影响 项目采取选用低噪声设备、合理布局、减振、隔声等措施进行噪声治理,可确保噪声实现达标排放，不会对周边声环境造成明显影响。 （4）固废环境影响 本项目对固体废弃物进行分类收集,根据其类型采取相应的处置措施后，固体废弃物均可得到妥善处置，不会对周围环境产生不良影响。 4.6污染治理措施与达标排放分析 本项目所采取的废气、废水、噪声和固体废弃物的治理措施后，废气、废水和噪声均能达标排放，固体废弃物可得到合理处置，采取的污染治理措施经济技术可行。 4.7总量控制 根据项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，本项目不新增总量控制指标，本项目技改前后总量控制指标如下： 废气：颗粒物：0.08t/a； 厂区排口：COD：0.146t/a，氨氮：0.019t/a； 污水处理厂排口：COD：0.033t/a，氨氮：0.0033t/a。 4.8总量控制 本项目将对废气、废水、噪声、固废等污染源进行有效治理，实现污染物全面达标排放。综合以上分析，项目采用的设备在降低能耗，提高资源利用率等方面符合清洁生产的要求。 4.9评价结论 本项目贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”控制污染方针，项目选址合理，符合国家现行产业政策，采取的“三废”及噪声污染治理措施经济合理技术可行。工程实施对地表水、大气、声学等环境不会产生明显不利影响。建设单位严格落实本次环评提出的环保对策，严格执行“三同时”制度，可实现污染物达标排放、重点污染物排放符合总量控制要求、环境风险可控，本项目建设从环保角度分析是可行的。 4.10要求及建议 - 认真落实项目各污染物防治措施，确保各项污染物达标排放。 - 加强环保实施的日常维护检修，保障厂区各项污染物达标排放。 - 厂方应加强对固体废弃物进行分类存放，统一管理，防治乱堆乱放，防止敞开式堆放，以免引起二次污染。 - 妥善收集各类危险废物，并委托有处理资质和处理能力的单位进行处理，严禁乱排，对项目临时储存场所，应作相应的防雨、防渗透、防流失处理，并设置明显标志。本项目运营期及时、妥善清运危废，尽量减少危废临时贮存量，同时在该项目环保竣工验收时出具危废协议。 4.11环评批复 成都市美金迪不锈钢制品有限公司： 你公司递交的《成都市美金迪不锈钢制品有限公司金属制品、通用设备制造项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)收悉。经研究,现就该“报告表”批复如下： 一、审批意见 “报告表”提出的各项环保措施能够满足该项目的污染防治要求,可作为执行环保“三同时”制度的依据,从环境保护角度同意按审查的设计方案进行建设。 - 建设内容 本项目位于郸县成都现代工业港南片区西源大道2688号，系2009年租用成都祥园商贸有限公司标准厂房(4771平方米)及办公楼(470平方米)，投资1000万元进行适应性改造,并购置、安装激光切割机、剪板机、带锯床、圆锯机、冲床、折弯机、冲压机、液压机、车床、铣床、磨床、钻床、攻丝机、CNC铣削加工中心、氩弧焊机、空压机,从事金属制品、通用设备的生产及外来设备、制品的维修。项目不设食堂、无员工住宿。本次环评属补评。 - 环境管理要求 1、水污染物防治措施。项目产生的拖地、洗手废水经隔油池处理后汇同生活污水、清洁废水进入成都祥园商贸有限公司已建预处理池，经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，通过园区市政污水管网，进入合作污水处理厂处理达标后排入清水河。 2、固体废物污染防治措施。废油手套、废油棉纱、生活垃圾一并交由环卫部门统一处理;废边角料、废金属屑、包装固废集中分类收集后定期外售废品回收商；废矿物油(废液压油、废润滑油、废空压机油)、废乳化液、废油桶(液压油桶、润滑油桶、空压机油桶、切削夜桶)属危险废物，须分类收集、储存于危废固废暂存区(危废暂存区和油品存储区内地面硬化,铺设防渗层,并应按相关规定做好防雨、防渗、防扬散措施,并做好标示标识）定期交由有相应危险废物处理资质的单位回收处置。 （三）噪声污染防治措施。项目方须对产噪设备采取台基减振、橡胶减振接头及安装减震垫、厂房隔声等措施，确实项目厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值的要求。 （四）大气污染防治措施。1#厂房焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理排放，2#厂房的焊接烟尘经中央焊接烟尘净化系统处理后通过15米高排气筒排放；打磨粉尘利用焊接工序设置的移动式焊接烟尘净化器和中央焊接烟尘净化系统进行处理后排放；发电废气经消烟尘装置处理后排放。 （五）须严格按照相关规定要求和落实“报告表”提出的环境风险防范措施及应急预案，避免环境风险事故的发生。 （六）项目性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施、生态保护措施发生重大变更前，须重新报批。 原则同意本项目环境影响报表核定的污染物总量控制指标，即CODcr：0.146t/a，NH3-N:0.019t/a；排放所占指标从县域削减总量中调剂。 项目按“报告表”提出的各项环保措施整改后，须向我局申请环保设施竣工验收，待验收合格后方可正式投入运行，否则将按《建设项目环境保护管理条例》相关规定予以处罚。 该项目由成都现代工业港管委会环保办负责环境保护执法监督管理。 4.12验收监测标准 1、执行标准 根据执行标准及该项目目前实际情况。废气：无组织颗粒物、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2的无组织排放标准；有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2的有组织二级排放标准。废水：执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准；氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准。 2、标准限值 验收监测标准与环评标准限值见表4-1。 表4-1 验收标准与环评标准对照表 类型; 污染源; 验收标准; 环评标准. 废气; 标准; 无组织颗粒物、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2的无组织排放标准；有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2的有组织二级排放标准; 标准; 《大气污染综合排放标准》GB16297-1996二级标准. 项目; 排放浓度（mg/m³）; 排放速率 （kg/ h）; 项目; 排放浓度（mg/m³）; 排放速率 （kg/ h）. 有组织废气; 颗粒物; 120; 3.5; 颗粒物; 120; 3.5. 无组织废气; 颗粒物; 1.0; /; 颗粒物; 1.0; /. 氮氧化物; 0.12; /; 氮氧化物; 0.12; /. 废水; 办公生活废水; 标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准; 标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准. 项目; 排放浓度（mg/L）; 项目; 排放浓度（mg/L）; 项目; 排放浓度（mg/L）; 项目; 排放浓度（mg/L）. pH; 6～9; SS; 400; pH; 6～9; SS; 400. COD; 500; 氨氮; 45; COD; 500; 氨氮; 45. BOD5; 300; 石油类; 20; BOD5; 300; 石油类; 20. 3、总量控制指标 （1）废气：颗粒物：0.08 t/a （2）废水：厂区排口：COD ：0.146t/a 氨氮：0.019t/a 污水处理厂排口：COD ：0.033t/a 氨氮：0.0033t/a

### 表五

5验收监测内容 5.1验收期间工况情况 2017年12月27日、28日，成都市美金迪不锈钢制品有限公司金属制品、通用设备制造项目正常生产，生产负荷率均在75%以上，环保设施正常运行，符合验收监测条件。 表5-1 验收监测生产负荷表 日期; 产品名称; 设计产量; 实际产量; 运行负荷%. 2017年12月27日; 其他不锈钢金属制品; 8套/天; 6套/天; 75. 提升机; 0.8台/天; 0.7台/天; 87.5. 2017年12月28日; 其他不锈钢金属制品; 8套/天; 7套/天; 87.5. 提升机; 0.8台/天; 0.6台/天; 75. 5.2质量保证和质量控制 1、验收监测期间，工况必须满足验收监测的规定要求，否则停止现场采样和测试。 2、现场采样和测试严格按照《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予以详细说明。 3、监测质量保证按《环境监测技术规范》进行全过程质量控制。 4、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 5、所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期间使用。 6、水样测定过程中按《水和废水监测分析方法》的要求进行测定。 7、气体监测分析使用的大气综合采样器在进行现场前应对气体分析、采样器流量计等进行校核，校核合格后使用。 8、验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。 5.3废气监测 1、废气监测点位、项目及时间频率 表5-2 废气监测点位、项目及时间频率 序号; 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测时间、频率. 1; 生产车间; 项目厂界上风向1#; 颗粒物、氮氧化物; 监测2天，每天3次. 2; 项目厂界下风向2#; 颗粒物、氮氧化物; 监测2天，每天3次. 3; 项目厂界下风向3#; 颗粒物、氮氧化物; 监测2天，每天3次. 4; 项目厂界下风向4#; 颗粒物、氮氧化物; 监测2天，每天3次. 5; 切割烟尘排气筒; 颗粒物; 监测2天，每天3次. 6; 中央除尘净化系统排气筒; 颗粒物; 监测2天，每天3次. 2、废气分析方法 表5-3 无组织排放废气监测方法 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 颗粒物; 重量法; GB/T15432-1995; ZHJC-W027 ESJ200-4A全自动分析天平; 0.001mg/m³. 氮氧化物; 盐酸萘乙二胺分光光度法; HJ 479-2009; ZHJC-W422 723可见分光光度计; 0.005mg/m3. 表5-4 有组织排放废气监测方法 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 烟（粉）尘; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法; GB/T16157-1996; ZHJC-W215 GH-60E型自动烟尘烟气测试仪ZHJC-W027 ESJ200-4A 全自动分析天平; /. 3、监测结果 表5-5 无组织排放废气监测结果表 单位：mg/m3 点位 项目; 12月27日; 12月28日. 厂界上风向1#; 厂界下风向2#; 厂界下风向3#; 厂界下风向4#; 厂界上风向1#; 厂界下风向2#; 厂界下风向3#; 厂界下风向4#. 颗粒物; 第一次; 0.129; 0.165; 0.147; 0.184; 0.131; 0.165; 0.146; 0.165. 第二次; 0.147; 0.165; 0.202; 0.184; 0.130; 0.147; 0.256; 0.146. 第三次; 0.129; 0.147; 0.147; 0.165; 0.149; 0.201; 0.165; 0.256. 氮氧化物; 第一次; 0.084; 0.088; 0.091; 0.104; 0.047; 0.065; 0.097; 0.051. 第二次; 0.091; 0.105; 0.103; 0.105; 0.034; 0.059; 0.058; 0.047. 第三次; 0.065; 0.082; 0.066; 0.069; 0.059; 0.062; 0.060; 0.069. 监测结果表明，项目无组织排放的颗粒物、氮氧化物浓度满足《大气污染综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值。 表5-6 切割烟尘排气筒废气监测结果表 点位 项目; 切割烟尘排气筒. 12月27日; 12月28日. 第1次; 第2次; 第3次; 均值; 第1次; 第2次; 第3次; 均值. 标干流量（m3/h）; 1282; 1258; 1260; -; 1282; 1275; 1275; -. 烟（粉）尘; 排放浓度（mg/m3）; 3.40; 2.60; 4.76; 3.59; 1.70; 1.28; 2.56; 1.85. 排放速率（kg/h）; 4.36 ×10-3; 3.27 ×10-3; 6.00 ×10-3; 4.54 ×10-3; 2.18 ×10-3; 1.63 ×10-3; 3.27 ×10-3; 2.36 ×10-3. 监测结果表明，项目切割烟尘排气筒排放的烟（粉）尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2的有组织二级排放标准。 表5-7中央除尘净化系统排气筒废气监测结果表 点位 项目; 中央除尘净化系统排气筒 排气筒高度15m，测孔距地面高度4.5m. 12月27日; 12月28日. 第1次; 第2次; 第3次; 均值; 第1次; 第2次; 第3次; 均值. 标干流量（m3/h）; 3814; 3685; 3800; -; 3652; 3661; 3501; -. 烟（粉）尘; 排放浓度（mg/m3）; 2.78; 6.58; 3.59; 4.32; 4.98; 3.31; 3.90; 4.06. 排放速率（kg/h）; 0.0106; 0.0243; 0.0136; 0.0162; 0.0182; 0.0121; 0.0136; 0.0146. 监测结果表明，项目中央除尘净化系统排气筒排放的颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2的有组织二级排放标准。 5.4废水监测 5.4.1废水监测点位、项目及频率 表5-8 废水监测项目、点位及频率 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 1; 废水总排口; pH、COD、氨氮、SS、BOD5、石油类; 每天3次，监测2天. 5.4.2废水监测方法 表5-9 废水监测项目及监测方法 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. pH值; 便携式pH计法; 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）; ZHJC-W378 SX-620笔式pH计; /. 五日生化需氧量; 稀释与接种法; HJ505-2009; ZHJC-W035 SPX-150B生化培养箱ZHJC-W351 MP516溶解氧测量仪; 0.5mg/L. 化学 需氧量; 快速消解分光 光度法; HJ/T399-2007; ZHJC-W142 723可见分光光度计; 3.0mg/L. 悬浮物; 重量法; GB/T11901-1989; ZHJC-W027 ESJ200-4A全自动分析天平; 4mg/L. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; HJ535-2009; ZHJC-W142 723可见分光光度计; 0.025mg/L. 石油类; 红外分光光度法; HJ637-2012; ZHJC-W005 OIL460型红外分光测油仪; 0.04mg/L. 5.4.2废水监测结果 表5-10 废水监测结果表 点位 项目; 预处理池排口. 12月27日; 12月28日. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. pH值（无量纲）; 7.77; 7.79; 7.80; 7.86; 7.79; 7.80. 五日生化需氧量; 36.6; 45.1; 41.7; 43.7; 37.6; 42.0. 化学需氧量; 138; 146; 141; 150; 136; 146. 石油类; 1.04; 0.95; 0.78; 1.11; 1.03; 1.04. 悬浮物; 32; 34; 26; 27; 35; 29. 氨氮; 39.6; 39.2; 39.4; 40.6; 41.1; 41.0. 监测结果表明，预处理池排口所测项目：SS、COD、BOD5、石油类浓度及pH值均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；NH3-N排放浓度能满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准。 5.5环评、验收监测因子对照 环评、验收监测因子对照见表5-11。 表5-11 环评、验收监测污染因子对照表 污染类型; 污染源; 主要污染因子; 特征污染因子; 评价因子断面（点位）; 验收监测断面（点位）; 验收监测污染因子. 废水; 生活污水; COD、氨氮; COD、氨氮; Ⅰ断面：合作污水处理厂位于清水河总排口上游500米； Ⅱ断面：合作污水处理厂位于清水河总排口下游2000米。; 废水总排口; COD、氨氮. 废气; 生产车间; 颗粒物、氮氧化物; 颗粒物、氮氧化物; 绿地国际花都; 厂界上风向1个，下风向3个监控点; 颗粒物、氮氧化物. 打磨粉尘; 颗粒物; 颗粒物; 中央除尘净化系统排气筒; 颗粒物. 切割粉尘; 烟（粉）尘; 烟（粉）尘; 切割烟尘排气筒; 颗粒物.

### 表六、环境管理检查结果

6.1环保管理制度 1、环境管理机构：成都市美金迪不锈钢制品有限公司成立了环保组织机构，平时由总经理负责环保管理工作。 2、环境管理制度：成都市美金迪不锈钢制品有限公司将环境管理纳入了公司的日常运行管理当中，在营运过程中建立了环境管理制度。 6.2总量控制 根据环评报告表，该项目的总量控制指标： 废气：颗粒物：0.08 t/a。废水：COD：0.146t/a；氨氮：0.019t/a。 本次验收监测实际排放量为：废气：颗粒物：0.0377t/a；废水：COD：0.06285t/a；氨氮：0.001766t/a。均小于环评建议总量控制指标。污染物总量对照见表6-1。 表6-1 污染物总量对照 类别; 项目; 总量控制指标; 实际排放量. 排放总量（t/a）; 排放总量（t/a）. 废水; 废水总量; 664; 440. COD; 0.146; 0.06285. 氨氮; 0.019; 0.01766. 废气; 颗粒物; 0.08; 0.0377. 备注：项目年生产时间2000h。. 6.3环评及生产批复检查 本项目环境影响评价、环评批复文件中对项目提出一些具体的要求，检查结果见表6-2。 表6-2 环评批复文件执行情况检查表 序号; 环评批复要求; 实际落实情况. 1; 水污染物防治措施。项目产生的拖地、洗手废水经隔油池处理后汇同生活污水、清洁废水进入成都祥园商贸有限公司已建预处理池，经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，通过园区市政污水管网，进入合作污水处理厂处理达标后排入清水河。; 已落实。 项目产生的拖地、洗手废水经隔油池处理后汇同生活污水进入成都祥园商贸有限公司已建预处理池，经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，通过园区市政污水管网，进入合作污水处理厂处理达标后排入清水河。. 2; 大气污染防治措施。1#厂房焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理排放，2#厂房的焊接烟尘经中央焊接烟尘净化系统处理后通过15米高排气筒排放；打磨粉尘利用焊接工序设置的移动式焊接烟尘净化器和中央焊接烟尘净化系统进行处理后排放；发电废气经消烟尘装置处理后排放。; 已落实。 项目不涉及发电机。由于现在焊接工作都在2#厂房工作，项目最多三台氩弧焊机同时使用，故在2#厂房配备3台移动式焊接烟尘净化器，焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理。项目同时设置了1套中央除尘净化系统，用于处理打磨粉尘。. 3; 须严格按照相关规定要求和落实“报告表”提出的环境风险防范措施及应急预案，避免环境风险事故的发生。; 基本落实。 项目已制定了相应的环境应急预案，并已备案，备案号：510124-2018-029-L。. 4; 原则同意本项目环境影响报表核定的污染物总量控制指标，即CODcr：0.146t/a，NH3-N:0.019t/a；排放所占指标从县域削减总量中调剂。; 已落实。 本次验收监测实际排放量为：废气：颗粒物：0.0377t/a；废水：COD：0.06285t/a；氨氮：0.001766t/a。均小于环评建议总量控制指标。. 6.4环保设施运行检查 公司环保设施运行正常，管理制度和执行力度基本到位，环保设施维护较好。 6.5建设和生产期间问题调查 本项目在建设期间和生产期间，均不存在环保投诉问题。 6.6环境风险安全措施检查 本项目设计的乙炔属于易燃气体，液压油、润滑油、空压机油属于可燃物质，一旦遇到火源可能发生火灾事故。根据《重大危险源辩识》（GB18218-2009）中有关规定可知，本项目设计的可燃物质未构成重大危险源。目前公司颁布并实施了《环境保护管理制度》、《突发环境风险应急预案》，制定了相应的污染事故处置措施、事故上报流程及时恢复流程、环境应急预案等。 6.7公众意见调查 本次公众意见调查对厂区周围公司的员工共发放调查表30份，收回30份，收回率100%，调查结果有效。 调查结果表明：100%的被调查公众表示支持项目建设；100%被调查者对本项目的环保工作总体评价为满意；90%的被调查公众表示本项目的建设对自己的工作、学习、生活和娱乐无影响，10%的被调查公众表示本项目的建设对自己的工作、学习、生活和娱乐有有影响可接受；100%的被调查公众表示本项目的运行对自己的工作、学习、生活无影响；80%的被调查公众认为项目对环境无影响，20%的被调查公众不清楚项目对环境的影响；90%的被调查者对项目的环境保护措施效果表示满意，10%的被调查者对项目的环境保护措施效果表无所谓；100%的被调查者认为项目对本地区的经济发展无影响；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。调查结果表明见表6-3。 表6-3 公众意见调查结果统计 序号; 内容; 意见. 选项; 人数; %. 1; 您对本项目建设的态度; 支持; 30; 100. 反对; 0; 0. 不关心; 0; 0. 2; 您对本项目的环保工作总体评价; 满意; 27; 90. 基本满意; 0; 0. 不满意; 0; 0. 无所谓; 3; 10. 3; 本项目施工对您的生活、学习、工作方面的影响; 有影响可承受; 3; 10. 有影响不可承受; 0; 0. 无影响; 27; 90. 4; 本项目运行对您的生活、学习、工作方面的影响; 正影响; 0; 0. 有负影响可承受; 0; 0. 有负影响不可承受; 0; 0. 无影响; 30; 100. 5; 您认为本项目的主要环境影响有哪些; 水污染物; 0; 0. 大气污染物; 0; 0. 固体废物; 0; 0. 噪声; 0; 0. 生态破坏; 0; 0. 环境风险; 0; 0. 没有影响; 24; 80. 不清楚; 6; 20. 6; 您对本项目环境保护措施效果满意吗; 满意; 30; 100. 基本满意; 0; 0. 不满意; 0; 0. 无所谓; 0; 0. 7; 本项目是够有利于本地区的经济发展; 有正影响; 0; 0. 有负影响; 0; 0. 无影响; 30; 100. 不知道; 0; 0. 8; 其它意见和建议; 无人提出意见和建议.

### 表七、验收监测结论、主要问题及建议

7.1验收监测结论 验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议执行。项目严格按照“三同时”制度进行建设和生产。 本次验收报告是针对2017年12月27日～2017年12月28日的生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。 验收监测期间，成都市美金迪不锈钢制品有限公司金属制品、通用设备制造项目生产负荷达到要求，满足验收监测要求。 废水、废气污染物及排放情况 1、废水：项目预处理池排口所测项目：SS、COD、BOD5、石油类浓度及pH值均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；NH3-N浓度能满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准。 2、废气：项目切割烟尘排气筒排放的烟（粉）尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2的有组织二级排放标准；中央除尘净化系统排气筒排放的颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2的有组织二级排放标准。 3、总量控制指标： 本次验收监测实际排放量为：废气：颗粒物：0.0377t/a；废水：COD：0.06285t/a；氨氮：0.001766t/a。均小于环评建议总量控制指标。 4、环境管理检查：本项目从开工到运行严格履行了环保手续，执行各项环保法律、法规，做到了“三同时”制度。公司建立了环境管理体系，成立了环保组织机构，将环保工作纳入日常生产当中，在生产全过程建立了环境管理制度。 5、调查结果表明：100%的被调查公众表示支持项目建设；100%的被调查者对项目的环境保护总体评价表示满意；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。 综上所述，在建设过程中，成都市美金迪不锈钢制品有限公司金属制品、通用设备制造项目 执行了环境影响评价法和“三同时”制度。项目总投资100万元，其中环保投资18万元，环保投资占总投资比例为1.8%。项目切割烟尘排气筒排放的烟（粉）尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2的有组织二级排放标准；中央除尘净化系统排气筒排放的颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2的有组织二级排放标准；项目总排口所测项目：SS、COD、BOD5、石油类浓度及pH值均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；NH3-N排放浓度能满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准。项目附近居民对项目环保工作较为满意，公司制定有相应的环境管理制度和应急预案。因此，建议本项目通过竣工环保验收。 7.2主要建议 1、。加强各环境保护设施的维护管理，确保项目污染物长期稳定达标排放。

附件： 附件1 营业执照 附件2 执行标准 附件3 环评批复 附件4 委托书 附件5 危废协议 附件6环境监测报告 附件7工况证明 附件8应急预案备案表 附件9公众意见调查样表 附件10验收情况说明 附图： 附图1行政区域图 附图2 外环境关系及噪声监测布点图 附图3-1项目1#厂房总平面布置图 附图3-2项目2#厂房总平面布置图 附图4 现状照片 附表： 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表